## Sheet1
LE-01MW – Rejestry
Konfiguracja
Rejestr |  | Zapis/Odczyt | Parametr | Nastawa | Domyślna | Format | Mnożnik | Jednostka | Uwagi
HEX | DEC
0x110 | 272 | R/W | Adres Modbus | 1 – 247 | 1 | U16 | 1 | -
111 | 273 | R/W | Komunikacja | Górny bajt [MSB]: parzystość Dolny bajt [LSB]: prędkość | Even Parity 9600 bps, | U16 | 1 | - | Parzystość [MSB] 1) None 2) Odd 3) Even Prędkość [LSB] 1) 1200 bps 2) 2400 bps 3) 4800 bps 4) 9600 bps
112 | 274 | R/W | Wyświetlacz (dane) | Górny bajt [MSB]: konfiguracja wyświetlania Dolny bajt [LSB]: metoda pomiaru | 0xFF01 | U16 | 1 | - | Konfiguracja wyświetlania [MSB] Kolejne bity oznaczają które z mierzonych wartości pokazywane będą na wyświetlaczu. Bit 1) Energia czynna Bit 2) Energia bierna Bit 3) Napięcie Bit 4) Prąd Bit 5) Moc czynna Bit 6) Moc bierna Bit 7) Moc pozorna Bit 8) Współczynnik mocy Metoda pomiaru [LSB] 0) Licznik mierzy energię czynną pobraną i oddaną (rejestr energii biernej pokazuje wtedy pobraną energię czynną) >0) Licznik mierzy energię czynną i bierną
113 | 275 | R/W | Wyświetlacz (czas) | Górny bajt [MSB]: wyświetlanie zużycia energii. Dolny bajt [LSB]: częstotliwość przełączania widoków | 0x0205 | U16 | 1 | - | Wyświetlanie zużycia energii [MSB] Parametr określa z jaką dokładnością wyświetlana będzie wartość zużycia energii. 0) Wynik zaokrąglony do pełnych kWh (format 6 + 0) 1) Wynik zaokrąglony do 0.1 kWh (format 5 + 1) 2) Wynik zaokrąglony do 0.01 kWh (format 4 + 2) Częstotliwość przełączania widoków [LSB] Jest to czas wskazujący co ile sekund będą zmieniać się wyświetlane parametry (lista wyświetlanych parametrów konfigurowana jest w parametrze wyświetlacz (dane)). Nastawa przyjmuje wartości z przedziału 0 – 255 sekund
118 | 280 | R/W | Liczba impulsów/kWh | Sygnalizacja poboru energii | 1000 | U16 | 1 | - | Konfiguracja wskaźnika LED na elewacji licznika do sygnalizacji poziomu poboru mocy. Parametr nastawiany w przedziale 5 – 2000 imp./kWh.
Odczyt
130 | 304 | R | Częstotliwość |  |  | U16 | 0.01 | Hz | Sposób obliczenia rzeczywistej wartości: Częstotliwość = R304/100
131 | 305 | R | Napięcie |  |  | U16 | 0.01 | V | Sposób obliczenia rzeczywistej wartości: Napięcie = R305/100
139 | 313 | R | Prąd |  |  | U32 | 0.001 | A | Wartość zapisna w postaci liczby 32-bitowej (2 rejestry Modbus): Rejestr 313 – Bardziej znacząca część wyniku [MSW] Rejestr 314 – Mniej znacząca część wyniku [LSW] Rzeczywistą wartość prądu można odczytać np. za pomocą działania: Prąd = [ (65536 * R314) + R313] / 1000
13A | 314
140 | 320 | R | Moc czynna |  |  | U32 | 0.001 | kW | Wartość zapisana w postaci liczby 32-bitowej (2 rejestry Modbus): Rejestr 320 – Bardziej znacząca część wyniku [MSW] Rejestr 321 – Mniej znacząca część wyniku [LSW] Rzeczywistą wartość mocy czynnej można odczytać np. za pomocą działania: Moc czynna = [ (65536 * R320) + R321] / 1000
141 | 321
148 | 328 | R | Moc bierna |  |  | U32 | 0.001 | kvar | Wartość zapisana w postaci liczby 32-bitowej (2 rejestry Modbus): Rejestr 328 – Bardziej znacząca część wyniku [MSW] Rejestr 329 – Mniej znacząca część wyniku [LSW] Rzeczywistą wartość mocy biernej można odczytać np. za pomocą działania: Moc czynna = [ (65536 * R328) + R329] / 1000
149 | 329
150 | 336 | R | Moc pozorna |  |  | U32 | 0.001 | kVA | Wartość zapisana w postaci liczby 32-bitowej (2 rejestry Modbus): Rejestr 0x336 – Bardziej znacząca część wyniku [MSW] Rejestr 0x337 – Mniej znacząca część wyniku [LSW] Rzeczywistą wartość mocy pozornej można odczytać np. za pomocą działania: Moc pozorna = [ (65536 * R336) + R337] / 1000
151 | 337
158 | 344 | R | Współczynnik mocy |  |  | S16 | 0.001 | - | Sposób obliczenia rzeczywistej wartości: Współczynnik mocy = R344/1000 Uwaga. Współczynnik mocy może zawierać się w przedziale od -1.000 do 1.000
A000 | 40960 | R | Energia czynna | 0 - 99999999 |  | U32 | 0.01 | kWh | Wartość zapisana w postaci liczby 32-bitowej (2 rejestry Modbus): Rejestr 40960 – Bardziej znacząca część wyniku [MSW] Rejestr 40961 – Mniej znacząca część wyniku [LSW] Rzeczywistą wartość energii czynnej można odczytać np. za pomocą działania: Energia czynna = [ (65536 * R40960) + R40961] / 100
A001 | 40961
A002 | 40962 | R | Taryfa 1 - Energia czynna | 0 - 99999999 |  | U32 | 0.01 | kWh | Zużycie energii czynnej z podziałem na taryfy. Sposób kodowania energii czynnej analogiczny jak powyżej
A003 | 40963
A004 | 40964 | R | Taryfa 2 - Energia czynna | 0 - 99999999 |  | U32 | 0.01 | kWh
A005 | 40965
A006 | 40966 | R | Taryfa 3 - Energia czynna | 0 - 99999999 |  | U32 | 0.01 | kWh
A007 | 40967
A008 | 40968 | R | Taryfa 4 - Energia czynna | 0 - 99999999 |  | U32 | 0.01 | kWh
A009 | 40969
A01E | 40990 | R | Energia bierna | 0 - 99999999 |  | U32 | 0.01 | kvarh | Wartość zapisana w postaci liczby 32-bitowej (2 rejestry Modbus): Rejestr 40990 – Bardziej znacząca część wyniku [MSW] Rejestr 40991 – Mniej znacząca część wyniku [LSW] Rzeczywistą wartość energii biernej można odczytać np. za pomocą działania: Energia bierna = [ (65536 * R40990) + R40991] / 100
A01F | 40991
A020 | 40992 | R | Energia bierna - taryfa 1 | 0 - 99999999 |  | U32 | 0.01 | kvarh | Zużycie energii biernej z podziałem na taryfy. Sposób kodowania energii czynnej analogiczny jak powyżej
A021 | 40993
A022 | 40994 | R | Energia bierna - taryfa 2 | 0 - 99999999 |  | U32 | 0.01 | kvarh
A023 | 40995
A024 | 40996 | R | Energia bierna - taryfa 3 | 0 - 99999999 |  | U32 | 0.01 | kvarh
A025 | 40997
A026 | 40998 | R | Energia bierna - taryfa 4 | 0 - 99999999 |  | U32 | 0.01 | kvarh
A027 | 40999
Uwaga: Jeżeli ustawiony jest pomiar energii czynnej pobranej i oddawanej to rejestry „Energia czynna” pokazują energię pobraną, a rejestry „Energia bierna” energię oddaną do sieci.
Zegar
8120 | 33056 | R/W | Rok i miesiąc | Górny bajt [MSB]: rok Dolny bajt [LSB]: miesiąc |  | U16 | - | - | Rok [MSB] Dwie ostatnie cyfry roku (00 – 99) Miesiąc [LSB] Miesiąc (01 – 12)
8121 | 33057 | R/W | Dzień i godzina | Górny bajt [MSB]: dzień Dolny bajt [LSB]: minuty |  | U16 | - | - | Numer dnia miesiąca [MSB] 1 - 31 Godziny [LSB] 0 - 23
8122 | 33058 | R/W | Minuty i sekundy | Górny bajt [MSB]: minuty Dolny bajt [LSB]: sekundy |  | U16 | - | - | Minuty [MSB] 0 - 59 Sekundy [LSB] 0 – 59
8123 | 33059 | R/W | Dzień tygodnia | Górny bajt [MSB]: numer dnia tygodnia Dolny bajt [LSB]: 0 |  | U16 | - | - | Numer dnia tygodnia [MSB] Zakodowany w postaci liczbowej numer dnia tygodnia: 1) poniedziałek 2) wtorek 3) środa 4) czwartek 5) piątek 6) sobota 7) niedziela